## DESCRIPTION
Принципы успешной работы с файлом:
1 | Не менять лист "Описание" - ни название, ни содиржание, никак
2 | Листы в книге:
2.1 | Каждый лист (кроме описания) создается отдельно для каждого контроллера Helvar
2.2 | Книга может содержать только лист "Описание" и листы с информацией по контроллерам, никаких других листов
2.3 | Лист с описанием обязательно должен быть назван "Описание", для прочих листов название и порядок неважно
3 | Листы с описание контроллеров:
3.1 | Для каждого контроллера Helvar должен быть создан отдельный лист с его описанием
3.2 | В описании должна быть только информация по конкретному контроллеру
3.3 | Формат задан на листе "Шаблон", строго придерживаться шаблона
4 | Содержания таблицы с данными по контроллеру:
4.1 | Номер группы Helvar
4.2 | Номер помещения
4.3 | Электрическая группа
4.4 | Диммирование
4.5 | Значение для группы освещения без диммирования: | false
4.6 | Значение для группы освещения с диммированием: | true

## SETTINGS
Описание | Параметр | Значение
| DEVICE_ID | 777
| LOCATION | BMS server
| BROADCAST_IP | 192.168.1.255
| SUBNET_IP | 192.168.1.0
IP BACnet устройства - не должен совпадать с другими BACnet устройствами, в том числе сервер ESBO | LOCAL_IP | 192.168.1.7
Маска подсети - 24 = 255.255.255.0 | NETWORK_LENGTH | 24

## PATTERN
IP Helvar controller: | 10.119.140.87
IP port Helvar controller: | 50000
Light panel: | ЩО-2.1
Helvar group number | Room number | Electric group | Dimming
1 | 1.1 | 1, A1 | false
2 | 1.2 | 2D | true
3 | 1.2 | 3D | true

## ЩО-0.1-81
IP Helvar controller: | 10.119.140.81
IP port Helvar controller: | 50000
Light panel: | ЩО-0.1
Helvar group number | Room number | Electric group | Dimming
2 | Fire hydrant | PKR | false
3 | Exits | exitP | false
4 | Out Doors | AnP | false
5 | List Shafls | An | false
100 | 0.37 | 1 A1 | false
101 | 0.49 Top | 2 A2 | false
102 | 0.38 | 3 A3 | false
103 | 0.39.2 | 4 | false
104 | 0.72 | 5 A5 | false
105 | 0.55 | 111 | false
106 | 0.36 | 7 A7 | false
107 | 0.66.1 | 8 | false
108 | 0.49 Middle | 15 A15 | false
109 | 0.66 | 10 | false
110 | 0.96 | 17 | false
111 | 0.54 | 9 A9 | false
113 | 0.43 | 22 | false
114 | 0.39 | 150 A150 | false
115 | 0.53 | 27 A27 | false
116 | 0.55 | 11 A11 | false
117 | 0.49 Bottom | 23 A23 | false
118 | 0.57 0.59 0.60 | 13 | false
119 | 0.56 | 14 A14 | false
120 | 0.71 | 16 A16 | false
121 | 0.61 0.62 0.63 | 12 | false
122 | LK6 | L4 AL4 | false
123 | 0.69 | 190 A190 | false
124 | 0.56 | 140 | false
125 | 0.69.2 | 19 | false
126 | LK5 | L3 AL3 | false
127 | 0.40 | 6 A6 | false
128 | 0.42 | 18 A18 | false
129 | Out Doors | na | false
130 | Lift shafl | na | false
131 | Fire hydrant | na | false
132 | Exits | na | false

## ЩО-0.2-82
IP Helvar controller: | 10.119.140.82
IP port Helvar controller: | 50000
Light panel: | ЩО-0.2
Helvar group number | Room number | Electric group | Dimming
26 | 0.83 | 30 A30 | false
27 | 0.86 | 65 | false
28 | 0.85 | 45 | false
29 | 0.84 | 68 | false
30 | 0.74 | 52 A52 | false
31 | 0.93 | 28 | false
32 | 0.65.1 | 29 | false
33 | 0.83 | 30 A30 45 65 68 | false
34 | 0.91 | 31 | false
35 | 0.92 | 32 | false
36 | 0.94.2 | 33 | false
37 | 0.94.3 | 34 | false
38 | 0.94.1 | 35 | false
39 | 0.94.1 | 36 | false
40 | 0.94.3 | 37 | false
41 | 0.01 | 38 | false
42 | 0.01 | 39 | false
43 | 0.04 | 40 | false
44 | 0.02.1 | 41 | false
45 | 0.02.2 | 42 | false
46 | 0.02 | 43 | false
47 | 0.03 | 44 A44 | false
49 | 0.05 | 46 | false
50 | 0.05 | 47 | false
51 | 0.05 | 48 | false
53 | 0.07 | 49 | false
54 | 0.07 | 50 | false
55 | 0.75 | 51 A51 | false
56 | 0.73.1 | 53 A53 | false
57 | 0.73 | 54 | false
58 | 0.76 | 55 A55 | false
59 | 0.78 | 56 | false
60 | 0.77 | 57 | false
61 | 0.05 | 59 | false
62 | 0.94.4 | 60 | false
63 | 0.52.1 | 61 | false
64 | 0.09 | 62 | false
65 | 0.15 | 63 | false
67 | 0.83.2 | 66 | false
68 | 0.12 | 67 | false
69 | 0.12.1 | 78 | false
70 | 0.08 | 69 | false
71 | 0.83.3 | 70 | false
72 | 0.10 | 71 | false
73 | 0.13 | 76 | false
74 | 0.19 | 77 | false
76 | 0.13.1 | 79 | false
77 | LK4 | L1 AL1 | false
78 | LK3 | L2 AL2 | false
170 | 1.29 | 28D | true
171 | 1.29 | 27D | true

## ЩО-0.3-83
IP Helvar controller: | 10.119.140.83
IP port Helvar controller: | 50000
Light panel: | ЩО-0.3
Helvar group number | Room number | Electric group | Dimming
75 | 0.21 | 90 | false
79 | 0.11 | 80 A80 | false
80 | 0.29 | 82 A82 | false
81 | 0.27 | 83 A83 | false
82 | 0.24 | 84 A84 | false
83 | 0.26 | 85 A85 | false
84 | 0.33 | 97 A97 | false
85 | 0.79 | 58D A58D | true
86 | 0.80 | 37D A37D | true
87 | 0.30 | 81 | false
88 | 0.88 | 86 | false
89 | 0.23 | 87 | false
90 | 0.25 | 88 | false
91 | 0.22 | 89 | false
92 | 0.20 | 91 | false
93 | 0.18 | 92 | false
94 | 0.17 | 93 | false
95 | 0.16 | 94 | false
96 | 0.28 | 95 | false
97 | 0.14 | 96 | false
99 | 0.83 | 64D | true

## ЩО-1.1-84
IP Helvar controller: | 10.119.140.84
IP port Helvar controller: | 50000
Light panel: | ЩО-1.1
Helvar group number | Room number | Electric group | Dimming
176 | 1.17 | 1 | false
177 | 1.14 | 2 A2 | false
178 | 1.19 | 3 | false
179 | 1.18 | 4 | false
180 | 1.16 | 5 A5 | false
181 | 1.20 | 6 | false
182 | 1.23 | 7 | false
183 | 1.21 | 8 | false
184 | 1.22 | 9 | false
185 | 1.11 | 10 A10 | false
186 | 1.11 | 11 | false
187 | 1.11 | 13 | false
188 | 1.20.1 | 37 | false
189 | 1.15.1 | 38 A38 | false
190 | 1.24 | 39 A39 | false
192 | Out Doors | na | false
193 | Lift shafl | na | false
194 | Fire hydrant | na | false
175 | Exits | na | true

## ЩО-1.2-85
IP Helvar controller: | 10.119.140.85
IP port Helvar controller: | 50000
Light panel: | ЩО-1.2
Helvar group number | Room number | Electric group | Dimming
6 | N Building | na | false
151 | 1.04 1.06 | 14 A14 | false
152 | 1.05 | 15 A15 | false
153 | 1.30 | 16 A16 | false
154 | 1.07 | 18 | false
155 | 1.10 | 19 | false
156 | 1.09 | 20 | false
157 | 1.08 | 21 | false
158 | 1.25 | 22 A22 | false
159 | 1.27 | 23 | false
160 | 1.28 | 24 | false
161 | 1.29 | 25 | false
162 | 1.29 | 26 | false
163 | 1.02 1.04 | 29 A29 23 | false
164 | 1.01 | A31 | false
165 | 1.02 | 30 A30 32 | false
166 | 1.03 | 33D | true
167 | 1.03 | 34D | true
168 | 1.03 | 35D | true
169 | 1.03 | 36D | true

## ЩО-2.1-86
IP Helvar controller: | 10.119.140.86
IP port Helvar controller: | 50000
Light panel: | ЩО-2.1
Helvar group number | Room number | Electric group | Dimming
250 | 2.27.2 | 5 A5 | false
251 | 2.29 | 6 | false
252 | 2.37 | 9 A9 | false
253 | 2.31 | 10 A10 | false
254 | 2.36 | 13 | false
255 | 2.30 | 14 A14 | false
256 | 2.26 | 15 A15 | false
257 | 2.15 | 20 A20 | false
258 | 2.27 | 74 A74 | false
259 | 2.28 | 75 A75 | false
262 | 2.31 | 2D | true
263 | 2.31 | 3D | true
264 | 2.31 | 4D | true
266 | 2.31 | 7D | false
268 | 2.31 | 11D | true
269 | 2.31 | 12D | true
270 | 2.24 | 19D, A19D | true
271 | 2.24 | 18D | true
272 | 2.23 | 16D A16D | true
273 | 2.23 | 17D | true

## ЩО-2.1-87
IP Helvar controller: | 10.119.140.87
IP port Helvar controller: | 50000
Light panel: | ЩО-2.1
Helvar group number | Room number | Electric group | Dimming
274 | 2.16 | 21D | true
275 | 2.16 | 22D | true
276 | 2.17 | 23D | true
277 | 2.17 | 24D | true
278 | 2.18.1 | 25D | true
279 | 2.18.1 | 26D | true
280 | 2.18.2 | 280 | true
281 | 2.18.2 | 281 | true
282 | 2.19.1 | 29D | true
283 | 2.19.1 | 30D | true
284 | 2.19.2 | 31D | true
285 | 2.19.2 | 32D | true
286 | 2.20.1 | 33D | true
287 | 2.20.1 | 34D | true
288 | 2.20.2 | 35D | true
289 | 2.20.2 | 36D | true
290 | 2.21 | 37D | true
291 | 2.21 | 38D | true
292 | 2.22 | 39D | true
293 | 2.22 | 40D | true

## ЩО-2.2-88
IP Helvar controller: | 10.119.140.88
IP port Helvar controller: | 50000
Light panel: | ЩО-2.2
Helvar group number | Room number | Electric group | Dimming
201 | 2.03 | 63 | false
202 | 2.04 | 69 | false
203 | 2.05 | 67 | false
204 | 2.07 WC W | 66 | false
205 | 2.06 WC M | 65 | false
206 | 2.08 | 206 | false
207 | 2.35 | 64 | false
208 | 2.13 | 53D | true
209 | 2.12 | 56D | true
210 | 2.12 | 55D | true
211 | 2.14.1 | 58D | true
212 | 2.14.1 | 57D | true
213 | 2.14.2 | 60D | true
214 | 2.14.2 | 59D | true
215 | 2.14.3 | 62D | true
216 | 2.14.3 | 61D | true
217 | 2.39 | 72 A72 | false
218 | 2.02 | 41 A41 | false
222 | 2.13 | 54D | true
233 | 2.02 | 75 | false

## ЩО-2.2-89
IP Helvar controller: | 10.119.140.89
IP port Helvar controller: | 50000
Light panel: | ЩО-2.2
Helvar group number | Room number | Electric group | Dimming
200 | 2.01 | 75 A75 | false
219 | 2.02 | 70 A70 | false
220 | 2.02 | 73 A73 | false
221 | 2.38 | 71 A71 | false
223 | 2.10 | 43D | true
224 | 2.10 | 44D | true
225 | 2.09 | 45D | true
226 | 2.09 | 46D | true
227 | 2.11.1 | 47D | true
228 | 2.11.1 | 48D | true
229 | 2.11.2 | 50D | true
230 | 2.11.2 | 49D | true
231 | 2.11.3 | 51D | true
232 | 2.11.3 | 52D | true

## ЩО-3.1-90
IP Helvar controller: | 10.119.140.90
IP port Helvar controller: | 50000
Light panel: | ЩО-3.1
Helvar group number | Room number | Electric group | Dimming
301 | 3.20 | 4 A4 | false
302 | 3.03 | 16 | false
303 | 3.04 | 21 | false
304 | 3.08 | 23 | false
305 | 3.34 | 22 | false
306 | 3.07 WC W | 24 | false
307 | 3.06 WC M | 25 | false
308 | 3.05 | 26 | false
309 | 3.22 | 5 A5 | false
310 | 3.21 | 8 | false
311 | 3.28 | 9 | false
312 | 3.23 | 48 | false
313 | 3.23 | 49 A49 | false
314 | 3.26 | 10 | false
315 | 3.25 | 13 | false
316 | 3.22 | 15 A15 | false
317 | 3.02 | 17 A17 | false
318 | 3.02 | 18 A18 | false
319 | 3.02 | 27 A27 | false
320 | 3.02.1 | 28 A28 | false
321 | 3.02 | 20 | false
322 | 3.01 | 19 A19 | false
323 | 3.29 | 40 A40 | false
324 | Fire hydrant | na | false
325 | Exits | na | false
333 | 3.10 | 29D A29D | true
334 | 3.10 | 30D A30D | true
335 | 3.10 | 31D | true
344 | 3.30 | 43 A43 | false

## ЩО-3.1-91
IP Helvar controller: | 10.119.140.91
IP port Helvar controller: | 50000
Light panel: | ЩО-3.1
Helvar group number | Room number | Electric group | Dimming
336 | 3.09.1 | 32D | true
337 | 3.09.1 | 33D | true
338 | 3.09.2 | 34D | true
339 | 3.09.2 | 35D | true
340 | 3.09.3 | 36D | true
341 | 3.09.3 | 37D | true
342 | 3.09.4 | 38D | true
343 | 3.09.4 | 39D | true

## ЩО-3.1-92
IP Helvar controller: | 10.119.140.92
IP port Helvar controller: | 50000
Light panel: | ЩО-3.1
Helvar group number | Room number | Electric group | Dimming
326 | 3.20 | 2D A2D | true
327 | 3.20 | 3D | true
328 | 3.24 | 6D | true
329 | 3.24 | 7D | true
330 | 3.26 | 11D | true
331 | 3.26 | 12D | true
332 | 3.25 | 14D | true

## ЩО-4.1-93
IP Helvar controller: | 10.119.140.93
IP port Helvar controller: | 50000
Light panel: | ЩО-4.1
Helvar group number | Room number | Electric group | Dimming
401 | 4.02 | 1 A1 | false
402 | 4.01 | 4 A4 | false
403 | 4.03.6 | 5 A5 | false
404 | 4.03.4 | 6 | false
405 | 4.03.5 | 7 | false
406 | 4.03.2 | 8 | false
407 | 4.03.3 | 9 | false
408 | 4.03.1 | 10 A10 | false
409 | 4.10 | 13 A13 | false
410 | 4.12 | 14 A14 | false
411 | 4.13 | 15 A15 | false
412 | 4.05 | 16 A16 | false
413 | 4.11 | 17 A17 | false
414 | 4.04 | 18 A18 | false
415 | Fire hydrant | na | false
416 | Exits | na | false
417 | 4.08 | 11D A11D | true
418 | 4.09 | 12D A12D | true
419 | 1.02 | 2D A2D 3D A3D | true
420 | 1.02 | 2D A2D | true
421 | 1.02 | 3D A3D | true
422 | 4.06 | 19 | false
423 | 4.05 | 20 | false

## ЩО-2-94
IP Helvar controller: | 10.119.140.94
IP port Helvar controller: | 50000
Light panel: | ЩО-2
Helvar group number | Room number | Electric group | Dimming
501 | 2.25 2f Ladder | na | true
502 | 1.12 | 139D | true
503 | 1.12 | 137D A137D | true
504 | 1.12 | 138D A138D | true
505 | 1.12 | 329D | true
506 | 1.12 | 330D | true
507 | 1.12 | 331D | true
508 | 1.12 | 332D | true
509 | 1.12 | 333D | true
510 | 2.25 | 263D A236 | true
511 | 1.12 | 328D | true
512 | 3.35 | 327D | true
513 | 3.36 | 334D | true
514 | 1.38 | 140D | true